MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

O presente memorial técnico descritivo refere-se ao projeto elétrico das instalações do novo prédio da escola municipal de educação infantil “Eugênio Secco” na cidade de Santa Gertrudes-SP.

O prédio é uma construção nova de aproximadamente 600m² de construção. A carga instalada é em torno de 70,0KW e demanda calculada de 50,0W conforme quadro de cargas em anexo. A tensão de trabalho na baixa tensão será 220/127V.

O referido memorial descritivo tem por objetivo traçar as diretrizes para a execução das obras de instalações elétricas da empresa. É um instrumento de vital importância na busca da qualidade da construção no que diz respeito à durabilidade, segurança e otimização de custos.

Definições

Projeto elétrico: refere-se a toda instalação elétrica da nova escola, instalação dos perfilados, eletrodutos e caixas. Passagem de cabos elétricos de baixa (circuitos terminais, retornos de iluminação, ar condicionado e alimentadores), instalações de componentes, instalação de luminárias, instalações dos quadros de distribuições, identificação de quadros, testes elétricos e afins;

Projeto dados: refere-se a toda instalação de telefone, rede TV, instalação eletrodutos e caixas. Passagem de cabos (internet (rede), telefonia e TV), instalação de componentes, montagem de rack, identificação dos cabos de rede estruturada, identificação dos racks de dados, testes e afins;

SPDA: refere-se ao sistema de proteção de descarga atmosférica e sistema de aterramento do prédio, montagem da malha de captores, montagem das descidas de interligação da malha captora com a malha de aterramento (embutida dentro dos pilares de concreto /ou externas), montagem da malha de aterramento, certificação da qualidade da resistência do sistema de aterramento (laudo aterramento), montagem do “BEP” (barramento equipotencialização principal).

- Condutores

Serão cabos de cobre, encordoamento extra flexível, com isolamento de 750V “PVC” para circuitos de distribuição, com seção indicada no projeto, respeitada a bitola mínima de #2,5mm² para circuitos de iluminação e tomadas quando não indicadas e bitola mínima de #1,5mm² para retornos de iluminação quando não indicadas. As seções dos condutores neutros e proteção (terra) serão iguais ao da fase.

- Os condutores dos circuitos terminais (iluminação, tomadas comuns, tomadas especificas e ares condicionados) serão com isolação 450/750V, com composto termoplástico em dupla camada de poliolefínico, encordoamento classe 5 (flexível), anti chama, não halogenado, auto extinguível e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

- Os condutores dos circuitos alimentadores serão com isolação 0,6/1KV, com composto termofixo (HEPR), encordoamento classe 5 (flexível), anti chama, não halogenado, auto extinguível e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

Os condutores deverão possuir gravados em toda sua extensão as especificações de nome do fabricante, bitola, isolação, temperatura e certificado do INMETRO. Não serão permitidas emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem como emendas no interior dos eletrodutos.

Poderá ser empregado parafina, talco ou vaselina industrial para auxiliar na enfiação dos Condutores. Os condutores só devem ser enfiados depois de completada a rede de eletroduto, eletrocalhas, leitos e concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar. A enfiação só deve ser iniciada após a tubulação estar perfeitamente limpa e seca.

Ficam padronizadas as seguintes cores para a distribuição dos circuitos conforme orientação da norma NBR-5410.

CIRCUITOS TERMINAIS:

- Fase dos circuitos: cor vermelho, cor preta e cor branca;

- Neutro dos circuitos: cor azul claro;

- Retornos de iluminação: cor amarelo e cinza;

- Proteção dos circuitos: cor verde /ou verde e amarelo.

CIRCUITOS ALIMENTADORES:

- Fases: cor preta (marcar as fases “A” / “B” / “C” com fita isolante colorida);

- Neutro: cor azul;

- Terra: cor verde.

- Eletroduto

Os eletrodutos utilizados embutidos na alvenaria /ou laje deverão ser de polietileno, anti chama, todos os acessórios deverão conter as mesmas características. Diâmetros não indicados serão Ø3/4”.

Os eletrodutos utilizados embutidos no piso deverão ser tipo “PVCX” rígido, anti chama e rosqueavel, todos os acessórios deverão conter as mesmas características. Em toda sua extensão deverá ser instalado fita de advertência a 0,15m do banco de dutos. Todo eletroduto embutido no piso deverá ser envelopa por concreto. Diâmetros não indicados serão Ø2”

Todos os eletrodutos dentro das caixas de passagem deverão ter a boca calafetada com massa própria.

As caixas embutidas na alvenaria para componentes deverão ser de “PVC” anti chama, ter reforço lateral e atender a norma IEC-614. As caixas de passagem deverão ter tampa reversível com vedação, produzida em alumínio SAE-306 com elevada resistência à corrosão e com pintura epóxi a pó. As conexões deverão ser rosqueáveis, com tampa, buchas, arruelas de alumínio e vedação.

As valas para acomodação dos eletrodutos de baixa tensão deverão ser no mínimo de 0,60M de profundidade de reaterro, devendo ser acrescido 45% da medida nos locais de travessia de veículos pesados, devendo ultrapassar 0,50m cada lado da travessia. As valas para acomodação dos eletrodutos de média tensão deverão ser no mínimo de 0,90M de profundidade livres, devendo ser acrescido 45% da medida nos locais de travessia de veículos pesados, devendo ultrapassar 0,50m cada lado da travessia.

- Disjuntores

Serão utilizados disjuntores termomagnéticos com ajuste de disparo (quando possível). Os disjuntores deverão ter correntes nominais e corrente de curto de acordo com o projeto. Não serão aceitos disjuntores sem a identificação e especificações técnicas.

Serão utilizados terminais apropriados de cobre nas conexões de disjuntores e cabos flexíveis (ilhós), de acordo com as seções nominais dos condutores. Os disjuntores deverão estar perfeitamente fixados nos quadros elétricos projetados.

Utilizar disjuntores monopolar para circuitos 127V, bipolar para circuitos 220V e tripolares para circuito trifásico 3Ø220V. Os disjuntores de proteção do ar condicionado deverão ser com curva “C”. Utilizar disjuntor motor para proteção de motores e disjuntor diferencial residual “DR” para circuitos em locais sujeitos a humidade.

Os disjuntores só poderão ser substituídos por equipamentos com as mesmas características (tensão de trabalho, corrente nominal e corrente de curto).

ADVERTÊNCIA

- Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes é sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

- Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE MORTE PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

- Tomadas e Interruptores

TOMADAS.

As tomadas serão divididas em tomadas de uso comum e tomadas de uso específico.

- As tomadas de uso comum monofásica 127V, serão do tipo “3P” 10A;

- As tomadas de uso comum bifásicas 220V, serão do tipo “3P” 20A, cor vermelha;

- As tomadas de uso específico trifásicas 3Ø2200V, serão do tipo “3P+T”, 32A, cor azul.

INTERRUPTORES.

O acionamento das luminárias será por meio de interruptores simples e paralelos de 10A, instaladas nas caixas embutidas na alvenaria.

O acionamento do sistema de iluminação externa (refletores) será por meio de relé fotoelétrico, com opção de acionamento manual, através de chave de três posições instalada no quadro de distribuição (conforme detalhe).

Em hipótese alguma será permitido o uso de disjuntores para acionamento das luminárias. OS DISJUNTORES SÃO DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO.

Todas as tomadas e interruptores deverão ser identificados com a classe de tensão, número do circuito e nome do quadro de distribuição que pertence. As etiquetas devem ser duráveis e não removíveis.

- Luminárias

Serão utilizadas luminárias com lâmpada tubular fluorescente “T-8” de 32W e 16W, com reator de auto fator de potência 127V.

- Administração, salas de aula, biblioteca, pátios e circulação: será utilizado luminária de sobrepor 2x32W com difusor e aletas;

- Hall e banheiros: será utilizado luminárias de sobrepor 2x16W com difusor translucido;

- Cozinha: será utilizado luminárias de sobrepor 2X32W com difusor translucido;

- Área externa: será utilizado refletor projetor com lâmpada vapor de sódio de 250W – reator auto fator de potência 220V e arandelas blindas com lâmpada “PL” eletrônica de 20W;

- Quadra: será utilizada luminária prismática transparente com lâmpada vapor metálico 250W – reator auto fator de potência 220V;

O acionamento da iluminação da área externa será por meio de um relé fotoelétrico, instalado acima do telhado, este relé acionará os contatores que por sua vez alimentarão os circuitos elétricos dos refletores do corpo do prédio. Deverá ser instala uma chave de três posições (manual / desligado / automático).

Em hipótese alguma as luminárias poderão ser acionadas por meio de disjuntores. Os disjuntores são equipamentos de proteção e não de acionamento.

- Estrutura de distribuição

Toda distribuição das instalações elétricas e dados será embutida na alvenaria, laje ou piso. Deverá ser utilizado eletrodutos específicos para as instalações elétricas e eletrodutos específicos para as instalações de dados. Em hipótese alguma será aceito misturar cabos elétricos com cabos de dados, ou vice versa.

A instalação e alimentação das luminárias na estrutura metálica será por meio de perfilados perfurados, com tomadas em caixa próprias para alimentação das tomadas. Os perfilados e acessórios e conexões dos perfilados deverão conter a mesma característica abaixo.

- Perfilado perfurado, galvanizado 38x38mm, chapa #14.

- Cálculo de demanda

Segue em anexo uma planilha com o quadro de cargas e potências.

A carga instalada da empresa é de 70,0KW e a demanda calculada é de 50,0KW, conforme planilha anexa.

- Tomada de energia

A tomada de energia será por meio de uma entrada de energia trifásica tipo “C5” conforme padrão da empresa de distribuição de energia local.

A entrada de energia será em baixa tensão com medição indireta, cabos alimentadores 3F#70,0mm + N#70,0mm, poste de concreto 300daN x 7,50m, eletroduto de PVC rígido Ø2”, disjuntor geral termomagnético tripolar de 150A, chave seccionadora seca (barramento) 160A e condutor de aterramento T#35,0mm².

Deverá ser instalado junto a entrada uma caixa tipo “T” para instalação dos disjuntores de proteção dos quadros de distribuição internos “QDTI.01 / QDTI.02 / QDTI.03”.

- Quadros

Os quadros deverão ser montados conforme diagrama unifilar.

Todos os painéis deverão ser montados de acordo com as normas vigentes da ABNT, Ministério do Trabalho NR-10 e normas de segurança.

Os quadros de distribuição de disjuntores serão em caixas próprias podendo ser montado em caixa de montagem ou caixas prontas, instalados embutidos. Todos devem ser equipados com disjuntor geral, disjuntores de circuitos, dispositivo de proteção contra surtos “DPS”, disjuntor diferencial residual “DR” (onde necessário), barramento de fase (indicado no projeto), barramento de neutro e terra e barramento do neutro do “DR”.

Todas as partes metálicas destinadas à condução de energia elétrica deverão ser protegidas por barreira física (placa de policarbonato) ou revestidos por invólucros isolantes a fim de evitar choques acidentais, assim como todas as partes metálicas não destinadas a condução de energia elétrica deverão ser aterradas.

Todos os quadros deverão possuir fecho com chave “Yale”, para que só seja acessado por profissionais habilitados e autorizados. Todos os quadros deverão ser identificados com o nome do quadro, classe de tensão e descrição dos circuitos, com etiqueta resistente a aço do tempo.

É de fundamental importância observar a corrente nominal dos barramentos dos quadros de distribuição, para que não aconteça aquecimento do mesmo e disparos indesejados.

O quadro de comando de iluminação “QCI” deverá ser montado conforme diagrama, este quadro deverá conter fecho com alavanca e chave tipo “Yale”.

- SPDA

CALCULO PARA DETERMINAR SPDA.

Para determinar a necessidade do “SPDA” observaremos as características construtivas do prédio. Construção em estrutura concreto (pilares) e estrutura do telhado metálica e telhas de aço galvanizado.

CALCULO

Ng = 0,04 x 70˄1,25 = 8,1

Áre. = [(34 x 16) + (2 x (34 + 16) x 4,5) + π4,5²] + [(12 x 6) + (2 x (12 + 6) x 6,5) + π6,5²] =

Áre. = 1.058 + 439 = 1.497,0m²

Nd = 8,1 x 1.497 x 10˄-6 = 1,21 x 10˄-2

Ndc = (1,21 x 10˄-2) x 1,7 x 0,8 x 1,7 x 0,4 x 1,0 = 1,11 x 10˄-2

Portanto É NECESSÁRIO a instalação do “SPDA”.

SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO.

O subsistema de aterramento será executado com a instalação do eletrodo de aterramento embutido no piso em uma vala de 0,50M de profundidade. O condutor do eletrodo de aterramento será de cobre nu #50,0mm², na posição de cada descida será instalado uma haste de aterramento tipo “copperweld” Ø5/8” x 2,4M, conectada ao eletrodo de aterramento através de solda exotérmica.

O eletrodo de aterramento deverá ser instalado a pelo menos 1,25M de distância das paredes do prédio.

Em todo o trajeto da vala deverá ser colocado uma camada de pedra brita nº 2, para reduzir os efeitos das tensões de passo e toque.

SUBSISTEMA DE DESCIDAS.

CALCULO

Perímetro do prédio = 145m lineares.

Quantidade de descidas = nível II = 15M distantes.

Quantidade de descidas = 145 / 15 = 9,66

Portanto, será instalado no mínimo 10 descidas.

O subsistema de descidas será executado dentro dos pilares de concreto, através de vergalhão de aço Ø3/8”. Tanto na base do pilar (0,20M do piso) quanto na plati banda (lado interno telhado) deverá ser instalado uma chapa de aço galvanizado a fogo 100x100mmx1/4”, com um pino rosca de Ø3/8” para interligação com os demais subsistemas.

A interligação das descidas com os demais subsistemas através da fixação nas chapas de aço. O subsistema de aterramento será conectado na base através de cabo de cobre nu e conector #50,0mm². O subsistema de captores será conectado na plati banda e conectado na estrutura metálica do telhado através de cabo de cobre nu /ou cordoalha #35,0mm².

No ginásio as descidas e a cobertura formam uma única estrutura, portanto só será necessário a interligação dos pilares metálicos com o eletrodo de aterramento.

SUBSISTEMA DE CAPTORES.

O subsistema de captores adotado será o método natural, utilizando as estruturas do telhado e as telhas de aço como um sistema integrado de captação (método natural).

A estrutura metálica deverá ser interligada com o subsistema de descidas, conforme orientação subitem anterior. Toda estrutura metálica e telhas deverão estar interligadas para que se obtenha uma perfeita continuidade do sistema, caso exista locais com interrupção de continuidade, estas podem ser feitas com a interligação através de cabos /ou cordoalhas de cobre.

Todas as estruturas metálicas devem ser interligadas ao sistema de aterramento.

OBS: A instalação do SPDA não significa que a edificação não poderá receber descargas atmosféricas, porém sua instalação correta e manutenção periódica minimizam estas chances, seus danos e efeitos.

INTERLIGAR O “BEP” COM O BARRAMENTO DE TERRA DOS “QDTI”s COM CONDUTOR DE COBRE #50mm².

Interligar o condutor do aterramento com o neutro da entrada de energia uma única vez e na própria entrada de energia.

13. Dados

Deverá ser instalado dois eletrodutos de PVC rígido no poste de energia elétrica para receber a linha de telefone e opção para TV de assinatura. Deverá ser previsto a passagem de dois cabos de telefone tipo “FEB” do poste de energia até o rack dentro da sala dos professores.

O rack será instalado na sala dos professores onde será acomodado todos os equipamentos de “T.I.” (central de telefone, modem de internet, switch, e demais equipamentos).

No bloco da administração (secretária, sala diretor, coordenação e sala dos professores) cada ponde de dados será composto por ponto de rede (internet) e telefone na mesma caixa.

No bloco das salas de aula será instalado um outro rack de dados para atender este bloco. Os racks da administração e salas de aula deverão ser interligados.

Nas salas de aula será previsto um ponto de rede (internet) próximo a mesa dos professores. Também será prevista uma tubulação seca de Ø1 1/4" para futura instalação de lousa interativa, interligando o ponto de rede com a tela.

Todos os eletrodutos não indicados serão Ø3/4”, toda tubulação seca deverá ser deixada com fio /ou cabo guia.

Os pontos de rede serão utilizados cabo par transado UTP “CAT-5”.

Os pontos de telefone interno serão utilizados cabo “FEB”.

Prever passagem de cabo coaxial RG-6 para os pontos de TV nas salas de aula.

A interligação entre os racks deverá ser através de cabo par transado blindado.

Os cabos de rede não poderão ter lances maiores que 90,0M.

Em hipótese alguma deverá ser misturado cabo de dados com cabos de elétrica.

14. Recomendações

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais treinados e habilitados (curso de instalações elétricas e NR-10) assim com os serviços devem ser executados de maneira a garantir a melhor qualidade possível da instalação, buscando tirar o melhor de cada fase da instalação;

Recomenda-se que a contratada tenha um responsável técnico /ou engenheiro para responder pelos serviços executados;

Recomenda-se a manutenção periódica de todo o sistema de distribuição elétrica através de inspeção que poderão ser: analise termográfica, reaperto de contatos, limpeza de quadros e cabines, analise qualidade de energia, testes de isolação e afins, para evitar acidentes e falhas no sistema elétrico;

Todas as alterações deverão ser comunicadas com antecedência, e executadas apenas com autorização por escrito do profissional responsável pelo projeto. O não cumprimento desta orientação isenta o responsável técnico pelo projeto de qualquer responsabilidade civil ou criminal;

No final da obra deverá ser entregue um “as built” com todas as alterações e datas das mesmas, para que possa ser corrigido o projeto inicial, podendo ser executado pela contratada ou outro profissional;

O sistema de SPDA deverá passar por inspeções periódicas conforme orientação da norma NBR-5419, recomenda-se a inspeção visual e medição do sistema de aterramento anualmente e documentação das inspeções através de laudo técnico;

As soldas exotérmicas deverão ser feitas com ferramentas adequadas a fim de garantir a qualidade da mesma, assim com os terminais e conectores deverão ser apertados com ferramenta próprio a fim de evitar mau contato e garantir a qualidade do serviço;

Quando for realizada a manutenção das instalações, todo e qualquer componente elétrico deverá ser substituído apenas por componentes de mesma característica e funcionalidade, para evitar falhas e possíveis acidentes. Exceto nos casos em que as características iniciais do projeto tenham sido alteradas e recalculadas;

A lista de material poderá sofrer alterações, devido possíveis modificações durante a execução e diferença de medidas que podem ocorrer, recomenda-se sempre conferir antes medidas e quantidades na obra.

OBS: Estas recomendações não excluem as orientações exigidas pelas normas vigentes, apenas complementam as mesmas.

15. Normas Aplicadas

NBR-5410 (instalações elétricas de baixa tensão), NBR-5419 (proteção de estruturas contra descargas atmosféricas), NBR-5413 (iluminância de interiores, NBR-13570 (instalações elétricas em locais de afluência de público) e NR-10 (segurança em instalações e serviços em eletricidade).