MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

O presente memorial técnico descritivo refere-se ao projeto elétrico das instalações elétricas da ampliação da escola municipal de educação infantil “EMEF JOÃO RUFINO” na cidade de Santa Gertrudes-SP.

A ampliação é de aproximadamente 320m² de construção. A carga instalada é em torno de 7,5KW e demanda calculada de 7,5W conforme quadro de cargas em anexo. A tensão de trabalho na baixa tensão será 220/127V.

O referido memorial descritivo tem por objetivo traçar as diretrizes para a execução das obras de instalações elétricas da empresa. É um instrumento de vital importância na busca da qualidade da construção no que diz respeito à durabilidade, segurança e otimização de custos.

Definições

Projeto elétrico: refere-se a toda instalação elétrica da nova escola, instalação dos perfilados, eletrodutos e caixas. Passagem de cabos elétricos de baixa (circuitos terminais, retornos de iluminação, ar condicionado e alimentadores), instalações de componentes, instalação de luminárias, instalações dos quadros de distribuições, identificação de quadros, testes elétricos e afins;

SPDA: refere-se ao sistema de proteção de descarga atmosférica e sistema de aterramento do prédio, montagem da malha de captores, montagem das descidas de interligação da malha captora com a malha de aterramento (embutida dentro dos pilares de concreto /ou externas), montagem da malha de aterramento, certificação da qualidade da resistência do sistema de aterramento (laudo aterramento), montagem do “BEP” (barramento equipotencialização principal).

- Condutores

Serão cabos de cobre, encordoamento extra flexível, com isolamento de 750V “PVC” para circuitos de distribuição, com seção indicada no projeto, respeitada a bitola mínima de #2,5mm² para circuitos de iluminação e tomadas quando não indicadas e bitola mínima de #1,5mm² para retornos de iluminação quando não indicadas. As seções dos condutores neutros e proteção (terra) serão iguais ao da fase.

- Os condutores dos circuitos terminais (iluminação e tomadas comuns) serão com isolação 450/750V, com composto termoplástico em dupla camada de poliolefínico, encordoamento classe 5 (flexível), anti chama, não halogenado, auto extinguível e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

- Os condutores dos circuitos alimentadores serão com isolação 0,6/1KV, com composto termofixo (HEPR), encordoamento classe 5 (flexível), anti chama, não halogenado, auto extinguível e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

Os condutores deverão possuir gravados em toda sua extensão as especificações de nome do fabricante, bitola, isolação, temperatura e certificado do INMETRO. Não serão permitidas emendas nos condutores alimentadores de circuitos, bem como emendas no interior dos eletrodutos.

Poderá ser empregado parafina, talco ou vaselina industrial para auxiliar na enfiação dos Condutores. Os condutores só devem ser enfiados depois de completada a rede de eletroduto, eletrocalhas, leitos e concluídos todos os serviços de construção que os possam danificar. A enfiação só deve ser iniciada após a tubulação estar perfeitamente limpa e seca.

Ficam padronizadas as seguintes cores para a distribuição dos circuitos conforme orientação da norma NBR-5410.

CIRCUITOS TERMINAIS:

- Fase dos circuitos: cor vermelho, cor preta e cor branca;

- Neutro dos circuitos: cor azul claro;

- Retornos de iluminação: cor amarelo e cinza;

- Proteção dos circuitos: cor verde /ou verde e amarelo.

CIRCUITOS ALIMENTADORES:

- Fases: cor preta (marcar as fases “A” / “B” / “C” com fita isolante colorida);

- Neutro: cor azul;

- Terra: cor verde.

- Eletroduto

Os eletrodutos utilizados embutidos na alvenaria /ou laje deverão ser de “PVC” flexível, anti chama, todos os acessórios deverão conter as mesmas características. Diâmetros não indicados serão Ø3/4”.

Os eletrodutos utilizados embutidos no piso deverão ser tipo “PEAD” flexível, todos os acessórios deverão conter as mesmas características. Em toda sua extensão deverá ser instalado fita de advertência a 0,15m do banco de dutos. Todo eletroduto embutido no piso deverá ser envelopa por concreto. Diâmetros não indicados serão Ø1 1/4”

Todos os eletrodutos dentro das caixas de passagem deverão ter a boca calafetada com massa própria.

As caixas embutidas na alvenaria para componentes deverão ser de “PVC” anti chama, ter reforço lateral e atender a norma IEC-614. As caixas de passagem deverão ter tampa reversível com vedação, produzida em alumínio SAE-306 com elevada resistência à corrosão e com pintura epóxi a pó. As conexões deverão ser rosqueáveis, com tampa, buchas, arruelas de alumínio e vedação.

As valas para acomodação dos eletrodutos de baixa tensão deverão ser no mínimo de 0,60M de profundidade de reaterro, devendo ser acrescido 45% da medida nos locais de travessia de veículos pesados, devendo ultrapassar 0,50m cada lado da travessia. As valas para acomodação dos eletrodutos de média tensão deverão ser no mínimo de 0,90M de profundidade livres, devendo ser acrescido 45% da medida nos locais de travessia de veículos pesados, devendo ultrapassar 0,50m cada lado da travessia.

- Disjuntores

Serão utilizados disjuntores termomagnéticos com ajuste de disparo (quando possível). Os disjuntores deverão ter correntes nominais e corrente de curto de acordo com o projeto. Não serão aceitos disjuntores sem a identificação e especificações técnicas.

Serão utilizados terminais apropriados de cobre nas conexões de disjuntores e cabos flexíveis (ilhós), de acordo com as seções nominais dos condutores. Os disjuntores deverão estar perfeitamente fixados nos quadros elétricos projetados.

Utilizar disjuntores monopolar para circuitos 127V, bipolar para circuitos 220V e tripolares para circuito trifásico 3Ø220V. Os disjuntores de proteção do ar condicionado deverão ser com curva “C”. Utilizar disjuntor motor para proteção de motores e disjuntor diferencial residual “DR” para circuitos em locais sujeitos a humidade.

Os disjuntores só poderão ser substituídos por equipamentos com as mesmas características (tensão de trabalho, corrente nominal e corrente de curto).

ADVERTÊNCIA

- Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes é sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção (bitola).

- Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados.

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE MORTE PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

- Tomadas e Interruptores

TOMADAS.

As tomadas serão divididas em tomadas de uso comum e tomadas de uso específico.

- As tomadas de uso comum monofásica 127V, serão do tipo “3P” 10A;

- As tomadas de uso comum bifásicas 220V, serão do tipo “3P” 20A, cor vermelha;

- As tomadas de uso específico trifásicas 3Ø2200V, serão do tipo “3P+T”, 32A, cor azul.

INTERRUPTORES.

O acionamento das luminárias será por meio de interruptores simples e paralelos de 10A, instaladas nas caixas embutidas na alvenaria.

O acionamento do sistema de iluminação externa (refletores) será por meio de relé fotoelétrico, com opção de acionamento manual, através de chave de três posições instalada no quadro de distribuição (conforme detalhe).

Em hipótese alguma será permitido o uso de disjuntores para acionamento das luminárias. OS DISJUNTORES SÃO DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO.

Todas as tomadas e interruptores deverão ser identificados com a classe de tensão, número do circuito e nome do quadro de distribuição que pertence. As etiquetas devem ser duráveis e não removíveis.

- Luminárias

Deverá ser utilizado luminárias com material não combustível. Todas as luminárias deverão ser aterradas.

Será utilizada luminária sobrepor com 02 lâmpadas fluorescente 2x32W com refletor em alumínio e reator de auto fator de potência.

O acionamento das luminárias será por meio de interruptores simples, instalados em caixa próprias.

Em hipótese alguma as luminárias poderão ser acionadas por meio de disjuntores. Os disjuntores são equipamentos de proteção e não de acionamento.

- Cálculo de demanda

Segue em anexo uma planilha com o quadro de cargas e potências.

A carga instalada da empresa é de 7,5KW e a demanda calculada é de 7,5KW, conforme planilha anexa.

- Tomada de energia

A tomada de energia será por meio de um conjunto de condutores singelos com isolação 0,6/1KV “EPR” /ou “XLPE” (3F#6,0mm² + N#6,0mm² + T#6,0mm²), interligando o quadro de distribuição “QDTI” com a entrada de energia elétrica existente.

Deverá ser instalado um disjuntor geral na entrada de energia elétrica para atender a ampliação.

Deverá ser realização um estudo de cargas para verificar se a entrada de energia existente comporta o acréscimo da carga da ampliação. Caso não atenda deverá ser solicitado um aumento de carga junto a distribuidora de energia elétrica local.

- Quadros

Os quadros deverão ser montados conforme diagrama unifilar.

Todos os painéis deverão ser montados de acordo com as normas vigentes da ABNT, Ministério do Trabalho NR-10 e normas de segurança.

O quadro de distribuição de disjuntores serão em caixas próprias podendo ser montado em caixa de montagem ou caixa pronta, instalado embutido. Os quadros devem ser equipados com disjuntor geral, disjuntores de circuitos, dispositivo de proteção contra surtos “DPS”, disjuntor diferencial residual “DR” (onde necessário), barramento de fase (indicado no projeto), barramento de neutro e terra e barramento do neutro do “DR”.

Todas as partes metálicas destinadas à condução de energia elétrica deverão ser protegidas por barreira física (placa de policarbonato) ou revestidos por invólucros isolantes a fim de evitar choques acidentais, assim como todas as partes metálicas não destinadas a condução de energia elétrica deverão ser aterradas.

Todos os quadros deverão possuir fecho com chave “Yale”, para que só seja acessado por profissionais habilitados e autorizados. Todos os quadros deverão ser identificados com o nome do quadro, classe de tensão e descrição dos circuitos, com etiqueta resistente a aço do tempo.

É de fundamental importância observar a corrente nominal dos barramentos dos quadros de distribuição, para que não aconteça aquecimento do mesmo e disparos indesejados.

- SPDA

CALCULO PARA DETERMINAR SPDA.

Para determinar a necessidade do “SPDA” observaremos as características construtivas do prédio. Construção em estrutura concreto (pilares) e estrutura do telhado metálica e telhas de aço galvanizado.

CALCULO

Ng = 0,04 x 70˄1,25 = 8,1

Área. = [(9,2 x 17,4) + (2 x (9,2 + 17,4) x 7) + π7²] =

Área. = 1.058 = 686,41m²

Nd = 8,1 x 686,41 x 10˄-6 = 7,03 x 10˄-3

Ndc = (7,03 x 10˄-3) x 1,7 x 0,8 x 1,7 x 0,4 x 1,0 = 6,5 x 10˄-3

Portanto conforme os cálculos e por se tratar de uma ampliação SERÁ NECESSÁRIO a instalação do “SPDA”.

SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO.

O subsistema de aterramento será executado com a instalação do eletrodo de aterramento embutido no piso em uma vala de 0,50M de profundidade. O condutor do eletrodo de aterramento será de cobre nu #50,0mm², na posição de cada descida será instalado uma haste de aterramento tipo “copperweld” Ø5/8” x 2,4M, conectada ao eletrodo de aterramento através de solda exotérmica.

O eletrodo de aterramento deverá ser instalado a pelo menos 1,25M de distância das paredes do prédio.

O eletrodo de aterramento da ampliação deverá ser interligado (conectado) ao eletrodo de aterramento existente. Utilizar solda exotérmica.

Em todo o trajeto da vala deverá ser colocado uma camada de pedra brita nº 2, para reduzir os efeitos das tensões de passo e toque.

SUBSISTEMA DE DESCIDAS.

CALCULO

Perímetro do prédio = 53,2m lineares.

Quantidade de descidas = nível II = 15M distantes.

Quantidade de descidas = 53,2 / 15 = 3,54

Portanto, será instalado no mínimo 04 descidas.

O subsistema de descidas será executado dentro dos pilares de concreto, através de vergalhão de aço Ø3/8”. Tanto na base do pilar (0,20M do piso) quanto na plati banda (lado interno telhado) deverá ser instalado uma chapa de aço galvanizado a fogo /ou inox 100x100mmx1/4”, com um pino rosca de Ø3/8” para interligação com os demais subsistemas.

A interligação das descidas com os demais subsistemas será através da fixação nas chapas de aço. O subsistema de aterramento será conectado na base através de cabo de cobre nu e conector #50,0mm². O subsistema de captores será conectado na plati banda e conectado na estrutura metálica do telhado através de cabo de cobre nu /ou cordoalha #35,0mm².

SUBSISTEMA DE CAPTORES.

O subsistema de captores adotado será o método natural, utilizando as estruturas do telhado e as telhas de aço como um sistema integrado de captação (método natural).

A estrutura metálica deverá ser interligada com o subsistema de descidas, conforme orientação subitem anterior. Toda estrutura metálica e telhas deverão estar interligadas para que se obtenha uma perfeita continuidade do sistema, caso exista locais com interrupção de continuidade, estas podem ser feitas com a interligação através de cabos /ou cordoalhas de cobre.

Todas as estruturas metálicas devem ser interligadas ao sistema de aterramento.

OBS: A instalação do SPDA não significa que a edificação não poderá receber descargas atmosféricas, porém sua instalação correta e manutenção periódica minimizam estas chances, seus danos e efeitos.

INTERLIGAR O “BEP” COM O BARRAMENTO DE TERRA DOS “QDTI” COM CONDUTOR DE COBRE #10,0mm².

Será instalado um “BEP” barramento de equipotencialização principal para interligação do aterramento do “BEP” com o aterramento do quadro de distribuição.

Interligar o condutor do aterramento com o neutro da entrada de energia uma única vez e na própria entrada de energia.

13. Dados

Será previsto nas salas de aula ponto de “TV / Dados” no centro da lousa (ponto alto) e no canto da sala (ponto baixo) próximo a mesa do professor. Estes pontos serão para opção de instalação de projetores e demais equipamentos multimídia.

Estes pontos deverão ser deixados secos (vazios) com fio /ou cabo guia.

14. Recomendações

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais treinados e habilitados (curso de instalações elétricas e NR-10) assim com os serviços devem ser executados de maneira a garantir a melhor qualidade possível da instalação, buscando tirar o melhor de cada fase da instalação;

Recomenda-se que a contratada tenha um responsável técnico /ou engenheiro para responder pelos serviços executados;

Recomenda-se a manutenção periódica de todo o sistema de distribuição elétrica através de inspeção que poderão ser: analise termográfica, reaperto de contatos, limpeza de quadros e cabines, analise qualidade de energia, testes de isolação e afins, para evitar acidentes e falhas no sistema elétrico;

Todas as alterações deverão ser comunicadas com antecedência, e executadas apenas com autorização por escrito do profissional responsável pelo projeto. O não cumprimento desta orientação isenta o responsável técnico pelo projeto de qualquer responsabilidade civil ou criminal;

No final da obra deverá ser entregue um “as built” com todas as alterações e datas das mesmas, para que possa ser corrigido o projeto inicial, podendo ser executado pela contratada ou outro profissional;

O sistema de SPDA deverá passar por inspeções periódicas conforme orientação da norma NBR-5419, recomenda-se a inspeção visual e medição do sistema de aterramento anualmente e documentação das inspeções através de laudo técnico;

As soldas exotérmicas deverão ser feitas com ferramentas adequadas a fim de garantir a qualidade da mesma, assim com os terminais e conectores deverão ser apertados com ferramenta próprio a fim de evitar mau contato e garantir a qualidade do serviço;

Quando for realizada a manutenção das instalações, todo e qualquer componente elétrico deverá ser substituído apenas por componentes de mesma característica e funcionalidade, para evitar falhas e possíveis acidentes. Exceto nos casos em que as características iniciais do projeto tenham sido alteradas e recalculadas;

A lista de material poderá sofrer alterações, devido possíveis modificações durante a execução e diferença de medidas que podem ocorrer, recomenda-se sempre conferir antes medidas e quantidades na obra.

OBS: Estas recomendações não excluem as orientações exigidas pelas normas vigentes, apenas complementam as mesmas.

15. Normas Aplicadas

NBR-5410 (instalações elétricas de baixa tensão), NBR-5419 (proteção de estruturas contra descargas atmosféricas), NBR-5413 (iluminância de interiores, NBR-13570 (instalações elétricas em locais de afluência de público) e NR-10 (segurança em instalações e serviços em eletricidade).